## Sheet1
都江堰市中医医院配电房维保参数
序号 | 类别 | 内容
1 | 工作范围 | (1)高压配电柜6台 (2)变压器2台 (3)低压配电柜22台 (4)电力线路及其它配电房设施设备
2 | 服务内容 | （1）高压配电设备、继电保护装置，变压器及附属设备的日常维护保养、检测检修和操作配 电室内所有10kv电压等级的设备、10KV电缆线路及其附属。 （2）变压器低压侧至低压进线柜开关上端及其附属。按照国家行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(DL408 —91)和公司《高低压供配电设备维护保养标准》、《电气作业安全 操作规程》等相关规范执行，以确保人身安全和高压配电设备安全、有效的运行。
3 | 人员配置 | 1、项目联系人：电气工程师1名。 2、项目技术负责人：电气工程师1名，持有特种设备(有高压设备维修)作业人员资格证书。 3、监护人员：电气工程师1名，持有特种类电工网作业许可证。
4 | 服务要求 | (1)应依据高低压配电设备维护保养规范的要求和标准制定《配电房维护保养年度计划表》,送甲方审核。 (2)保养期内，按签核的《配电房维护保养计划表》的要求、内容规定进行维护保养，以及双方约定的保养项目、时间进行工作。每次保养工作完毕，双方应在《配电房维护保养记录》上签名确认存档。 (3)配电房系统在正常使用中发生故障或线路跳闸时，应在接到报修通知30分钟内派员到达现场进行故障处理和维修。如遇突发事件需要对高压配电系统倒闸时，中标单位应在接到通知后立刻到达现场协助操作， (4)高压环网柜、变压器等高压电气设备每月应进行两次全面定期检查维护，每周一次对用电设备进行清洁、保养及进行不停电巡查，提供24小时应急抢修服务，确保供电和高压设备安全运行。 (5)设备维修配件≦300元的免费更换，如因非正常损坏而导致高压配电设备需要维修及零件更换（﹥300元），应及时通知院方，提出对该项目的维修期限和报价清单。 (6)在配电房设施设备维修、保养工作期间，必须在操作现场放置醒目的标牌提示或张贴告示通知、标语。 (7)保养期内，高低压配电设备出现紧急状况或院方提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，必须立即做出响应和采取相应措施，确保配电系统的正常运行。 (8)保养期内，院方有重大检查、领导视察等活动或特殊情况，应按招标人要求派遣专业维修人员到达现场，提供全程监护服务，确保高低压配电系统的正常运行。 (9)必要时，应无条件提供安全的配件替代品以保证高低压配电系统的正常运行。 (10)工作人员对高低压配电设备进行维修保养时，应佩带工作牌。 (11)从业人员必须是持有特种设备作业。
5 | 服务标准 | 应按国家行业标准和操作规程进行维护保养，高压配电设备维护保养后应达到《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053—94)、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)等国家相关规定的标准。